ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ # ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΠΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 61/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% Κ.Α.: 30.6661.0003

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κοζάνης απαιτείται η προμήθεια συστήματος θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας το οποίο προορίζεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κτηρίου.

Η τοποθέτηση του συστήματος θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας θα γίνει εντός προβλεπόμενου χώρου στο Κλειστό Γυμναστήριο του Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου , ώστε να ικανοποιούνται τα φορτία του κτηρίου.

Β. ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Επιλέγεται κατάλληλο σύστημα θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας (Είδος: Σύστημα θέρμανσης τύπου ντουλάπας INVENTOR-INVERTER, ενεργειακής κλάσης A, Ψυκτική Απόδοση: 12,200-48,000, Θερμική Απόδοση: 12,300-48,500 +10,000), ώστε να εξυπηρετούνται πλήρως και επαρκώς τα φορτία του Κλειστού Γυμναστηρίου.

Γ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η προμήθεια όλων των παραπάνω υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

- ΓΕΝΙΚΑ

  - Το σύστημα θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας προορίζεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Κλειστού Γυμναστηρίου του Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κοζάνης.

  - Το σύστημα θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας πρέπει να είναι κατάλληλο ώστε να εξυπηρετεί τα φορτία του κτηρίου.

  - Το σύστημα θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας πρέπει να είναι κατάλληλο να λειτουργεί σε τυπικές συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία περιβάλλοντος, σχετική υγρασία αέρα).

  - Η ποιότητα του συστήματος θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας πρέπει να πιστοποιείται βάσει των κανονισμών.

  - Το σύστημα θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας πρέπει να είναι συμμορφωμένο με τις απαιτούμενες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται η ανεπηρέαστη λειτουργία του.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

- Η ψυκτική απόδοση ορίζεται στα 48.000 Btu/h.

- Η θερμική απόδοση ορίζεται στα 48.500 Btu/h.

- Το εύρος ψυκτικής απόδοσης ορίζεται μεταξύ 23.884 - 46.744 Btu/h ή 12,20 (7,00-13,70) Kwatt.

- Το εύρος θερμικής απόδοσης ορίζεται μεταξύ 22.178 - 47.768 Btu/h ή 12,30 (6,50-14,00) Kwatt.

- Εποχιακή απόδοση σύμφωνα με ENH825: Ψύξη

- Ενεργειακή κλάση ορίζεται ως Α.

- SEER: 3.21

- Εποχιακή απόδοση σύμφωνα με ENH825: Θέρμανση (Μέση Ζώνη)

- Ενεργειακή κλάση: Α.

- SCOP: 3.62.

- Η τάση ορίζεται στα 380 V.

- Η συχνότητα ορίζεται στα 50 Hz.

- Η φάση ορίζεται στα 3 Ph.

- Το ρεύμα λειτουργίας αντιστοιχεί:

- Ψύξη: 8,20 A.

- Θέρμανση: 7,40A.

- Η κατανάλωση αντιστοιχεί:

- Ψύξη: 3.000W.

- Θέρμανση: 3.000W.

- Η παροχή αέρα ορίζεται ως εξής:

- Μέση: 1.700m3/h

- Η στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας ορίζεται ως εξής:

- Υψηλή: 54dB (A)

- Χαμηλή: 46dB (A)

- Η στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας ορίζεται στα 59dB (A).

- Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας/Ασφάλειες Τήξης: 5 x 2.5/3 x 16 Noxmm2 A.

- Καλώδια Εντολών: 5 x 2.5 (2 x 0.5 Shield) No x mm2

- Οι διαστάσεις της εσωτερικής μονάδας αντιστοιχούν σε:

- Μ=600 mm

- B=313mm

- Υ=1.868mm

- Οι διαστάσεις της εξωτερικής μονάδας αντιστοιχούν σε:

- Μ=970mm

- B=370mm

- Υ=790mm

- Το καθαρό βάρος αντιστοιχεί σε:

- Εσωτερική: 59kg

- Εξωτερική: 70kg

- Οι γραμμές υγρού και αερίου ορίζονται ως εξής:

- Γραμμή υγρού: 3/8’’

- Γραμμή αερίου: 5/8’’

- Το ψυκτικό υγρό αντιστοιχεί σε R410A και 3.200 gr.

- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας προορίζεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Κλειστού Γυμναστηρίου του Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κοζάνης. Μετά την προσκόμιση του συστήματος θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας στο Κλειστό Γυμναστήριο, αυτό θα μεταφερθεί στον προβλεπόμενο χώρο για την εγκατάστασή του.

Η εγκατάσταση και η σύνδεση του θα γίνει στο υφιστάμενο δίκτυο του κτηρίου και θα πραγματοποιηθεί βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών.

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής κατά την παράδοση του συστήματος θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας θα πρέπει να προσκομίσει:

- Οδηγίες εγκατάστασης,

- Οδηγίες λειτουργίας,

- Οδηγίες συντήρησης.

- Απαιτούμενα σχέδια,

- Πιστοποιητικά ελέγχου και δοκιμών,

- Φυλλάδια και εγχειρίδια κατασκευαστών.

Η εγγύηση του συστήματος θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας θα παρέχεται από τον προμηθευτή και θα καλύπτει όλα τα εξαρτήματα. Τα έξοδα αντικατάστασης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Κατά την παραλαβή του συστήματος θέρμανσης ψύξης τύπου ντουλάπας, εκτός από την παραλαβή όλων των προαναφερθέντων πιστοποιητικών και σχεδίων θα γίνει και επιτόπου έλεγχος αξιοπιστίας εκκίνησης και λειτουργίας του με την πραγματοποίηση δοκιμών.

| 4/3/2020 |  |  | 4/3/2020 |  |  |  | 4/3/2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θεωρήθηκε |  |  | Ελέγχθηκε |  |  |  |  |  |  |
| Ο Προϊστάμενος Δ/σης |  |  | Ο προϊστάμενος |  |  |  | Ο συντάξας |  |  |
| Τεχνικών Υπηρεσιών |  |  | Τμήματος Μελετών |  |  |  |  |  |  |
| Πεχλιβανίδης Μιχαήλ |  |  | Καρπουζάς Χρήστος |  |  |  | Γκατζαβέλλας Νικόλαος |  |  |
| Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |  |  | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |  |  |  | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ |  |  |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ								          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΑΠΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ									          ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ							ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :  61/2020

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                                                                          ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000,00 €  με Φ.Π.Α 24%

ΚΑ.: 30.6661.0003

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια συστήματος θέρμανσης ψύξης, τύπου ντουλάπας, για το Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Κοζάνης.

Η χρονική διάρκεια της προμήθειας των υλικών θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Η προμήθεια όλων των παραπάνω υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει επί τόπου του Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου και το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί σε λειτουργία.

Τα υλικά θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 18 μηνών.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΑΠΑΝΗ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ INVENTOR –INVERTER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 12,200-48,000 ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 12,300-48,500 +10,000 | τεμ | 2.016,13 | 2 | 4.032,26 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 4.032,26 |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  | 967,74 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 5.000,00 |

|  |  |  | Κοζάνη 4/3/2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Θεωρήθηκε |  |  | Ελέγχθηκε |  |  |  |  |  |
| Ο Προϊστάμενος Δ/σης |  |  | Ο προϊστάμενος |  |  |  | Ο συντάξας |  |
| Τεχνικών Υπηρεσιών |  |  | Τμήματος Μελετών |  |  |  |  |  |
| Πεχλιβανίδης Μιχαήλ |  |  | Καρπουζάς Χρήστος |  |  |  | Γκατζαβέλλας Νικόλαος |  |
| Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ |  |  | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |  |  |  | Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ |  |